## Elevator (2)
Подбор элеватора |  |  | исходные данные
результаты расчета
Расчет элеватора выполнен согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
Расчет водоструйного элеватора
Элеватор 1
Температура в подающем трубопроводе, С | 150 |  |  |  |  | Таблица 1 |  | Конвертор кВт в Гкал/час и наоборот
Температура в обратном трубопроводе, С | 25 |  |  | Характеристики стальных водоструйных элеваторов (таблица носит информативный характер)
Температура в системе отопления, С | 95 |  |  | Номер | Dгорловины, мм | L, мм | расход |  | Преобразование единиц мощности
Температура из системы отопления, С | 70 |  |  | 1 | 15 | 425 | 0,5 – 1 | кВт | Вт | МВТ | Ккал/час | Гкал/час
Расход тепла на отопление, кВт | 300 | 2.1258 | тонн/час | 2 | 20 | 425 | 1 – 2 | 100 | 100000 | 0.1 | 85984.5228 | 0.085985
Сопротивление системы отопления, м* | 1 |  |  | 3 | 25 | 625 | 1 – 3
Температурный перепад тепловой сети, С | 125 |  |  | 4 | 30 | 625 | 3 – 5 | Гкал/час | Ккал/час | МВТ | кВт | Вт
Температурный перепад в системе отопления, С | 25 |  |  | 5 | 35 | 625 | 5 – 10 | 1 | 1000000 | 1.163 | 1163 | 1163000
Коэффициент смешения элеватора | 2.2 |  |  | 6 | 47 | 720 | 10 – 15
Минимально необходимый напор перед элеватором, м | 14.336 |  |  | 7 | 59 | 720 | 15 – 25
Диаметр горловины элеватора, мм | 22.1696
Диаметр сопла элеватора, мм | 7.1933
Номер элеватора | №2
При выборе элеватора принимается стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины. Номера элеваторов и диаметр горловины приведены в таблице 1
Диаметр сопла следует определять с точностью до десятых долей миллиметра с округлением в меньшую сторону и принимать не менее 3 мм.
*Величину сопротивления системы отопления можно взять: а) из проекта внутренних систем - раздел отопление-вентиляция; б) из анкеты абонента проекта ЦТП (ИТП) - раздел тепломеханика; в) эмпирическим, опытным путем ( в интернете можно найти ряд рекомендаций по расчету величины сопротивления опытным путем, но данные расчеты не могут считатся достаточно точными, так как не учитывают ряд факторов, например - загрязненность, отложения в трубах системы отопления или перекрытые отдельные приборы отопления, другое...)